## 总表
电气、自控、监控系统一览表
序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 产地/品牌 | 备注
1 | 1#配电柜（一级配电柜） | （具体规格由厂家根据工艺要求配置确定，户外控制箱加装304不锈钢支架） | 碳钢喷塑 | 台 | 1 |  |  |  | 变频器选用ABB，其余电器元件选用正泰或施耐德。
2 | 2#配电柜（一级配电柜） |  | 碳钢喷塑 | 台 | 1
3 | 进水泵控制柜 |  | 304户外 | 台 | 1
4 | 污泥循环泵控制柜 |  | 304户外 | 台 | 1
5 | 压滤机供料泵控制箱 |  | 304户外 | 台 | 1
6 | 污水提升泵控制箱 |  | 304户外 | 台 | 1
7 | 回用水泵控制箱 |  | 304户外 | 台 | 1
8 | 照明控制箱 |  | 碳钢喷塑 | 台 | 1
9 | PLC控制柜 |  | 碳钢喷塑 | 台 | 1
10 | CT01控制箱 |  | 304户外 | 台 | 1
11 | CT02控制箱 |  | 304户外 | 台 | 1
12 | CT03控制箱 |  | 304户外 | 台 | 1
13 | CT04控制箱 |  | 304户外 | 台 | 1
14 | CT05控制箱 |  | 304户外 | 台 | 1
15 | CT06控制箱 |  | 304户外 | 台 | 1
16 | CT07控制箱 |  | 304户外 | 台 | 1
17 | CT08控制箱 |  | 304户外 | 台 | 1
18 | CT09控制箱 |  | 304户外 | 台 | 1
19 | CT10控制箱 |  | 304户外 | 台 | 1
20 | CT11控制箱 |  | 304户外 | 台 | 1
21 | CT12控制箱 |  | 304户外 | 台 | 1
22 | CT13控制箱 |  | 304户外 | 台 | 1
23 | 中控系统 | （详见清单） |  | 套 | 1 |  |  |  | 西门子
24 | 监控系统 | （详见清单） |  | 套 | 1
25 | 合 计

## 电气（站内）
内部电气仪控制条件一览表
一级控制柜 | 二级控制柜 | 三级控制柜 | 设备名称 | 规格型号 | 电气条件 | 单位 | 数量 | 备注
一级配电柜（暂定两台可按实际需求合理配置设计，置于配电房内，碳钢喷塑） | 进水泵控制柜 | / | 进水泵 | N=2.2kw，AC380V | 变频控制，就地，远程 | 台 | 4
|  | 潜水搅拌机控制箱 | 潜水搅拌机 | N=1.5kw，AC380V | 就地，远程 | 台 | 1 | 304户外
| 污泥循环泵控制柜 | / | 污泥循环泵 | N=1.1kw，AC380V | 变频控制，就地，远程 | 台 | 4 | 304户外
|  | 刮泥机控制箱（4套） | 刮泥机 | N=4kw，AC380V | 仅供电 | 台 | 4 | （设备厂家配套）
|  | 污泥提升泵控制箱 | 污泥提升泵 | N=2.2kw,AC380V | 就地，远程（浮球液位控制） | 台 | 1 | 304户外
| 压滤机供料泵控制箱 | / | 压滤机供料泵 | N=4kw，AC380V | 变频控制（一控二），就地，远程 | 台 | 2 | 304户外
|  | 污泥搅拌控制箱 | 潜水搅拌机 | N=0.85kw，AC380V | 就地 | 台 | 1 | 304户外
|  |  | 桨叶式搅拌机 | N=4kw，AC380V | 就地 | 台 | 1
| 板框压滤机控制箱 | / | 板框压滤机 | N=7.5kW，AC380V | 仅供电 | 台 | 1 | （设备厂家配套）
|  | / | 压榨水泵 | N=1.5kW，AC380V |  | 台 | 2
| PAC装置控制箱 | / | 电磁隔膜计量泵 | N=60W，AC220V | 远程、就地控制 | 台 | 4 | （设备厂家配套）
|  |  | PAC罐液位计 | DC24V，4-20mA输出 | 远程、指示与报警 | 台 | 1
|  |  | 搅拌器 | N=0.55kW,AC380V | 远程、就地控制 | 台 | 1
| 氧化剂装置控制箱 | / | 电磁隔膜计量泵 | N=30W，AC220V | 远程、就地控制 | 台 | 4 | （设备厂家配套）
|  |  | 氧化剂罐液位计 | DC24V，4-20mA输出 | 远程、指示与报警 | 台 | 1
|  |  | 搅拌器 | N=0.55kW,AC380V | 远程、就地控制 | 台 | 1
| 重捕剂装置控制箱 | / | 电磁隔膜计量泵 | N=30W，AC220V | 远程、就地控制 | 台 | 4 | （设备厂家配套）
|  |  | 重捕剂罐液位计 | DC24V，4-20mA输出 | 远程、指示与报警 | 台 | 1
|  |  | 搅拌器 | N=0.55kW,AC380V | 远程、就地控制 | 台 | 1
| PAM-装置控制箱 | / | 三箱一体投加装置 | N=3kW，AC380V | 仅供电 | 套 | 1 | （设备厂家配套）
|  |  | PAM-投加泵 | N=1.1kw，AC380V | 远程、就地控制 | 台 | 4
| PAM+装置控制箱 | / | 电磁隔膜计量泵 | N=60W，AC220V | 仅供电 | 台 | 1 | （设备厂家配套）
|  |  | PAM+装置液位开关 | 连杆球阀液位开关，DC24V，低位、低低位开关量输出 |  | 套 | 1
| 污水提升泵控制箱 | / | 污水提升泵 | N=1.1kw,AC380V | 就地（浮球液位控制） | 台 | 1
| 回用水泵控制箱 | / | 回用水泵 | N=3kW，AC380V | 就地（压力控制） | 台 | 1
| 树脂吸附系统控制柜 | / | / | N=30kW，AC380V | / | 套 | 1 | （设备厂家配套）
| CT13控制箱 | / | / | N=5.5kW，AC380V | 变频控制，就地，远程。流量、液位远程指示，配置转换器采用光纤链接于处理站PLC控制系统） | 套 | 1 | 不锈钢户外
| 照明控制箱（置于配电房内，碳钢喷塑） | 办公区照明控制箱（成品） | / | N=5kW，AC220V | / | 套 | 1
|  | 设备区照明控制箱（成品） | / | N=10kW，AC220V | / | 套 | 1
|  | 生活区照明控制箱（成品） | / | N=10kW，AC220V | / | 套 | 1
|  | 路灯照明控制箱（成品） | / | N=5kW，AC220V | / | 套 | 1
|  | 生活区空调 | / | N=5kW，AC220V | / | 套 | 1
|  | 办公区空调 | / | N=10kW，AC220V | / | 套 | 1

## 电气（站外）
外部部电仪控制条件一览表
一级控制柜 | 二级控制柜 | 三级控制柜 | [5 empty] | 设备名称 | 规格型号 | 电气条件 | 单位 | 数量 | 备注
成套变压装置（厂家配套） | CT03控制箱 | / | / | / | / | / | / | 提升泵 | N=4kw，AC380V | 变频控制，就地，远程。流量、液位远程指示，配置转换器采用光纤链接于处理站PLC控制系统。视频监控系统一并接入。） | 台 | 1
|  | CT04控制箱 | / | / | / | / | / | 提升泵 | N=4kw，AC380V |  | 台 | 1
|  |  | CT05控制箱 | / | / | / | / | 提升泵 | N=7.5kw，AC380V |  | 台 | 1
|  |  |  | CT06控制箱 | / | / | / | 提升泵 | N=7.5kw，AC380V |  | 台 | 1
[5 empty] | CT07控制箱 | / | / | 提升泵 | N=7.5kw，AC380V |  | 台 | 1
[6 empty] | CT08控制箱 | / | 提升泵 | N=7.5kw，AC380V |  | 台 | 1
[7 empty] | CT09控制箱 | 提升泵 | N=7.5kw，AC380V |  | 台 | 1
| CT01控制箱 | / | / | / | / | / | / | 提升泵 | N=5.5kw，AC380V |  | 台 | 1
|  | CT02控制箱 | / | / | / | / | / | 提升泵 | N=5.5kw，AC380V |  | 台 | 1
| CT10控制箱 | / | / | / | / | / | / | 提升泵 | N=5.5kw，AC380V |  | 台 | 1
|  | CT11控制箱 | / | / | / | / | / | 提升泵 | N=5.5kw，AC380V |  | 台 | 1
|  |  | CT12控制箱 | / | / | / | / | 提升泵 | N=5.5kw，AC380V |  | 台 | 1

## PLC控制柜
电仪条件表
序号 | 主要设备 |  | 电气条件 | 单位 | 数量 | 备注
1 | PLC控制柜，置于配电房内，碳钢喷塑，链接中控。 | 排泥阀 | DC24V | 套 | 4 | 远程控制（配就地控制箱，就地远程）
2 |  | 沉淀池进水流量计 | DC24V，4-20mA输出 | 套 | 4 | 供电，远程指示
3 |  | 出水流量计 | 巴歇尔槽，流量范围0-250m³/h；包含液位计等成套设备； | 套 | 1 | 供电，远程指示
4 |  | 调节水箱液位计 | 24V,4-20mA输出 | 台 | 1 | 供电，远程指示
5 |  | 储泥水箱液位计 | DC24V,4-20mA输出 | 台 | 2 | 供电，远程指示
6 |  | 污水坑液位开关 | DC24V | 台 | 2 | 供电，远程指示
7 |  | 污泥池液位开关 | DC24V | 台 | 1 | 供电，远程指示
8 |  | 混凝沉淀出水箱液位计 | DC24V,4-20mA输出 | 台 | 1 | 供电，远程指示
9 |  | 原水浊度计 | DC24V，4-20mA输出 | 套 | 1 | 供电，远程指示
10 |  | 沉淀池出水浊度计 | DC24V，4-20mA输出 | 套 | 4 | 供电，远程指示
11 |  | 原水pH计 | DC24V，4-20mA输出 | 套 | 1 | 供电，远程指示
12 |  | 进水在线检测装置 | 砷，镉，锰，总磷，总氮，COD，总氮，氨氮 | 套 | 7 | 远程指示
13 |  | 出水在线检测装置 | 砷，镉，锰，总磷，总氮，COD，总氮，氨氮 | 套 | 7 | 远程指示
备注：站内、站外电气控制“远程”单元均接入PLC系统。

## 中控
中控设备明细表
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 数据服务器 | Xeon E5405 2.8Hz双核服务器 | 台 | 1 |  | 0
2 | 监控操作计算机/工程师站 | i5,3.2G LED 24'' | 台 | 2 |  | 0
3 | PLC编程软件包 | 与PLC配套 | 套 | 1 |  | 0
4 | 组态软件运行版 | 1024点 | 套 | 2 |  | 0
5 | 组态软件开发版 | 1024点 | 套 | 1 |  | 0
6 | 打印机（报价、报表） | 彩色激打，A3,网络打印机 | 台 | 1 |  | 0 | 惠普
7 | 中心千兆工业以太网交换机 | 模块式，1000M 一光三电/100M二光十电 | 台 | 1 |  | 0
8 | 工业网络交换机 | 多模 二光六电 | 套 | 1 |  | 0
9 | 中央控制台 | 3000宽×1200高×800深，钢制 | 面 | 1 |  | 0 | 含座椅
10 | 便携式编程终端 | 含接口适配器 | 台 | 1 |  | 0
11 | 硬件防火墙 | 支持VPN,入侵检测：DOS,DDOS | 套 | 1 |  | 0
注：上述附属配置均供参考，具体可由厂家二次深化。（含安装调试）

## 监控
监控系统一览表
序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 录像机32路 | 海康威视32路8盘位网络硬盘录像机 | 套 | 1 | 海康威视 |  | 0
2 | 硬盘 | 3TB | 个 | 2 | 西部 |  | 0
3 | 监控电脑 | 戴尔(DELL)灵越3670 高性能 台式电脑主机(九代i7-9700 8G+16G | 台 | 2 | DELL |  | 0
4 | 海康球机控制键盘三维操作 |  | 套 | 1 | 海康威视 |  | 0
5 | 数字低照度快球摄像机 | 最低照度：彩色0.3Lux,黑白0.08Lux（红外LED打开）；焦距/变焦P倍数4.45mm-89mm/20X；分辨率：1280*720P(HD) | 套 | 3 | 海康威视 |  | 0 | 站内户外。
6 | 数字枪式摄像机 | 室内,彩色一体化定位系统,3.8~91.2mm,0.05Lux | 套 | 14 | 海康威视 |  | 0 | 13套站外，一套室内。
7 | 防雷 | 百兆 二合一 | 台 | 17 | 国产 |  | 0
8 | 光纤收发器 | TL-FC111A | 对 | 17 | TP-LINK |  | 0
9 | 千兆以太网交换机 | 48电4光 | 台 | 1 | TP-LINK |  | 0
10 | 安防电源 | DC24V电源 | 只 | 17 | 国产 |  | 0
11 | 光纤跳线 | SC接口 | 根 | 34 | 国产 |  | 0
12 | 就地保护箱 | 200*150*100 | 台 | 17 | 定制 |  | 0
13 | 室外安装支架 | 含立杆 | 个 | 16 | 国产 |  | 0
14 | 室内安装支架 |  | 个 | 1 | 国产 |  | 0
15 | 交换机 | 8口千兆交换机 | 台 | 3 | TP-LINK |  | 0
16 | UPS | 10KVA，60min | 台 | 1 | 山特 |  | 0
17 | 合 计
注：上述附属配置均供参考，在保证摄像机数量及监控需求的基础上，具体由厂家二次深化。（含安装调试）